吉林省电力设施保护条例

（修订草案送审稿）

第一章  总则

第一条【立法目的】为了加强电力设施保护，保障电力系统安全稳定运行，维护社会公共安全和公共利益，促进高质量发展，根据《中华人民共和国电力法》、《电力设施保护条例》等法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条【适用范围】本省行政区域内电力设施的保护及其相关活动，适用本条例。

本条例所称的电力设施包括发电设施、变电设施、电力线路设施以及电力调度设施等有关辅助设施。

第三条【原则机制】电力设施保护应当坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，实行政府统一领导、企业依法保护、公众参与监督的工作机制。

第四条【政府职责】县级以上人民政府应当加强对电力设施保护工作的组织领导，健全完善工作协调机制，协调解决本行政区域内电力设施保护工作中的重大问题。

乡镇人民政府、街道办事处依法协助做好电力设施保护工作。

第五条【部门职责】县级以上人民政府电力管理部门负责本行政区域内电力设施保护的监督管理工作。

县级以上人民政府公安、自然资源、住房和城乡建设、交通运输、水利、林业和草原等有关部门，按照各自职责做好电力设施保护工作。

第六条【电力企业责任】电力企业和其他电力设施所有人、管理人应当依法履行电力设施保护的责任，加强电力设施保护工作，依法制止危害电力设施安全的行为，确保电力设施的正常运行。

政府有关部门对危害电力设施安全的行为依法采取措施的，电力企业和其他电力设施所有人、管理人应当配合。

第七条【公众参与】任何单位和个人不得从事危害电力设施的行为。

任何单位和个人都有保护电力设施的义务，对危害电力设施的行为，有权制止并向电力管理部门、公安部门或者电力企业举报。

第八条【保护宣传和奖励】县级以上人民政府及其有关部门应当组织开展电力设施保护的宣传、教育活动，增强全社会电力设施保护意识。

对在电力设施保护工作中做出突出贡献的单位或者个人，可以按照国家有关规定给予表彰奖励。

第二章  电力设施保护范围和保护区

第九条【发电设施、变电设施保护范围】发电、变电设施的保护范围：

（一）发电厂、变电站、换流站（接地极址）、开关站、储能电站等厂、站及厂、站内的设施；

（二）发电厂、变电站外各种专用的管道（沟）、储灰场、水井、泵站、冷却水塔、油库、堤坝、铁路、道路、桥梁、码头、燃料装卸设施、避雷装置、接地装置、电力通信设施、消防设施及其有关辅助设施；

（三）水力发电厂使用的水库、大坝、取水口、引水隧洞（含支洞口）、引水渠道、调压井（塔）、露天高压管道、厂房、尾水渠、鱼道、厂房与大坝间的通信和观测设施，消防设施及有关辅助设施；

（四）风能、太阳能、生物质能、地热能等新能源发电设施及其有关辅助设施。

第十条【电力线路设施（架空、电缆）保护范围】电力线路设施的保护范围：

（一）架空电力线路：杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷线、金具、绝缘子、在线监测装置、登杆塔的爬梯和脚钉，导线跨越航道的保护设施，巡（保）线站，巡视检修专用道路、船舶和桥梁、标志牌及其有关辅助设施；

（二）电力电缆线路：架空、地下、水底电力电缆和电缆联结装置，气体绝缘金属封闭输电线路，在线监测装置，电缆管道、电缆隧道、电缆沟、电缆桥、电缆井、盖板、入孔、标石、水线标志牌及其有关辅助设施；

（三）电力线路上的变压器、电容器、电抗器、断路器、隔离开关、避雷器、互感器、熔断器、配电室、环网柜、电缆分支箱、箱式变电站、继电保护装置、在线监测装置、计量仪表装置及其有关辅助设施。

第十一条【调度设施保护范围】电力调度设施的保护范围：

（一）电力调度场所、电网调度自动化设施、电网运行控制设施、电力监控系统网络设施；

（二）电力专用通信设施，包括电力通信线路的电杆、拉线、导线、线担、分线盒、分线箱、电缆、光缆、管道、天线、馈线、地线、金具、接头盒、余缆架等；

（三）电力专用通信辅助设施，包括电力通信无线电台、光通信站、微波站（塔）、载波通信站、终端通信接入站、卫星地面站及其有关辅助设施。

第十二条【电力线路保护区范围】电力线路保护区：

（一）架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：

1—10千伏5米

35—110千伏10米

154—330千伏15米

400—500千伏20米

660—750千伏25米

800—1000千伏30米

1100千伏　40米

在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区，架空电力线路保护区的范围按照国家有关规定执行。

（二）电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域；江河电缆一般不小于线路两侧各100米（中、小河流一般不小于各50米）所形成的两平行线内的水域。

第三章  电力设施保护措施

第十三条【输电通道应急管理】县级以上人民政府应当将本行政区域内重要输电通道纳入应急管理体系，建立重要输电通道安全管理联合防控及应急响应工作机制。

第十四条【保护措施和标志】电力管理部门应当按照法律法规和国家有关规定划定架空电力线路保护区和电力电缆线路保护区，确定架空电力线路下穿越物体的限制高度，并应当采取下列措施，保护电力线路设施：

（一）在必要的架空电力线路保护区的区界上，应当设立标志，并标明保护区的宽度和保护规定；

（二）在架空电力线路导线跨越重要公路和航道的区段，应设立标志，并标明导线距穿越物体之间的安全距离；

（三）在地下电缆沿线或者水底电缆入水（出水）处附近设立永久性保护标志，并将电缆所在位置和埋设深度书面通知有关部门。

电力企业及其他电力设施所有人、管理人应当按照电力管理部门的指导要求，在下列地点设置电力设施保护标志和安全警示标志，标明电力设施保护范围和保护规定：

(一)架空电力线路穿越的人口密集地段；

(二)架空电力线路穿越的人员活动频繁的地区；

(三)车辆、机械频繁穿越架空电力线路的地段；

(四)电力线路上的变压器平台。

任何单位和个人不得破坏或者擅自移动电力设施保护标志和安全警示标志。

第十五条【安全保护管理制度】电力企业或者其他电力设施所有人、管理人应当建立健全电力设施安全保护管理制度，对电力设施定期进行巡视、维护、检修，及时抢修故障、处理因遭受破坏而造成的事故，减少因故障、事故停电造成的损失。

任何单位和个人不得非法干扰或者阻碍电力企业对电力设施的巡视、维护、检修、消除隐患以及故障抢修和事故处理。

第十六条【发电、变电设施保护的禁止行为】任何单位和个人不得从事下列危害发电设施、变电设施的行为：

（一）闯入发电厂、变电站、风力和太阳能等新能源发电场、换流站、开关站内，扰乱生产和工作秩序，移动、损害标志物；

（二）采石、打桩、钻探，倾倒垃圾、矿渣及排放腐蚀性化学物品和其他废弃物，危害发电厂专用的水、油、气、灰、渣、煤等输送管道（沟）安全；

（三）影响专用铁路、公路、桥梁、码头的使用；

（四）在用于水力发电的水库内，进入距水工建筑物300米区域内炸鱼、捕鱼、游泳、划船及其他可能危及水工建筑物安全的行为；

（五）法律法规规定的其他危害发电设施、变电设施的行为。

在发电厂、变电厂周围建设塑料大棚、彩钢房或者使用遮阳网、防尘网、塑料薄膜的，应当采取加固防护等安全措施。

在发电厂、变电厂周围露天堆放垃圾、矿渣或者谷物、草料等易燃物的，应当采取覆盖遮挡等安全措施，并及时清理，不得在发电厂、变电厂周围堆放易爆物。

不得在发电厂、变电厂周围烧窑、烧荒、焚烧秸秆或者垃圾、燃放烟花爆竹。不得擅自在发电设施、变电设施附近施放风筝、无人机、气球等空中漂移物。

在发电设施、变电设施周围挖掘沟渠应当采取措施防止危害发电设施、变电设施安全。不得向发电设施、变电设施的排水排洪渠道上倾倒残土、垃圾等杂物，阻塞沟道。

第十七条【电力线路设施保护的禁止行为】任何单位和个人不得从事下列危害电力线路设施的行为：

（一）向导线、杆塔及其他电力线路设施射击，向导线抛掷物体；

（二）在架空电力线路导线两侧各300米的区域内，飞行、滑翔、施放风筝或者其他空中漂移物；

（三）擅自在导线上接用电器设备；

（四）擅自攀登杆塔或者在杆塔上架设各种线路，安装广播喇叭；

（五）利用杆塔、拉线做起重牵引地锚；

（六）在杆塔、拉线上拴牲畜、悬挂物体、攀附农作物；

（七）拆卸杆塔或者拉线上的器材，移动、损坏永久性标志或者标志牌；

（八）在塔内或者杆塔及其拉线之间修筑道路；

（九）法律法规规定的其他危害电力线路设施的行为。

禁止移动、损坏电力线路上的电气设备，不得擅自占用地下电缆通道。

第十八条【电力线路杆塔拉线保护的禁止行为】任何单位和个人不得在距架空电力线路杆塔、拉线基础外缘的下列范围内取土、打桩、钻探、开挖或者倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品：

（一）35千伏及以下电力线路杆塔、拉线周围5米的区域；

（二）66千伏及以上电力线路杆塔、拉线周围10米的区域。

在杆塔、拉线基础的上述距离范围外进行取土、堆物、打桩、钻探、开挖活动时，应当遵守下列规定：

(一)预留出通往杆塔、拉线基础供巡视和检修人员、车辆通行的道路；

(二)不得影响基础的稳定，从事可能引起基础周围土壤、砂石滑坡活动的单位或者个人应当负责修筑护坡加固；

(三)不得损坏电力设施接地装置或改变其埋设深度。

第十九条【架空电力线路保护区禁止行为】任何单位和个人不得在架空电力线路保护区内，从事下列危害电力线路安全的行为：

（一）堆砌物体，堆放垃圾、矿渣或者谷物、草料等易燃易爆物品等；

（二）兴建建筑物、构筑物或者擅自增加建筑物、构筑物的高度；

（三）垂钓；

（四）烧窑、烧荒、焚烧秸秆或者垃圾、燃放烟花爆竹等；

（五）种植可能危及电力线路安全的植物；

（六）悬置气球等漂移物；

（七）导致导线对地距离减少的填埋、铺垫；

（八）法律法规规定的其他危害电力线路安全的行为。

第二十条【电缆保护区禁止行为】任何单位和个人不得在电力电缆线路保护区内，从事下列危害电缆线路安全的行为：

（一）在地下电缆保护区内堆放垃圾、矿渣、易燃物、易爆物，倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品，兴建建筑物、构筑物或者种植树木；

（二）在江河电缆保护区内抛锚、拖锚、炸鱼、挖砂。

第二十一条【电力调度设施保护】任何单位和个人不得擅自闯入电力调度场所内，扰乱生产和工作秩序，移动、损害相关设备与标志物。

第二十二条【电力信息系统】任何单位和个人不得实施非法侵入、干扰、破坏发电、输变电、电力调度信息通信系统的活动。

第二十三条【危害电力设施建设的禁止行为】任何单位和个人不得有下列危害电力设施建设的行为：

（一）非法占用电力设施建设项目用地；

（二）涂改、移动、损害、拔除电力设施建设的测量标桩和标记；

（三）破坏、封堵施工道路，截断施工水源或者电源；

（四）法律法规规定的其他危害电力设施建设的行为。

第二十四条【爆破作业审批】任何单位和个人不得在电力设施周围500米范围内（指水平距离）进行爆破作业。确需进行爆破作业的，应当按照有关爆破作业的法律法规，采取可靠的安全防范措施，确保电力设施安全，并征得电力设施所有人或者电力管理部门书面同意，经有关部门批准。

在规定范围外进行的爆破作业应当确保电力设施的安全。

第二十五条【施工防护方案】任何单位和个人不得擅自从事下列作业或者活动；确需从事的，应当经县级以上人民政府电力管理部门批准，采取安全措施后方可进行：

（一）在架空电力线路保护区内进行农田水利基本建设工程及打桩、钻探、开挖等作业；

（二）起重机械、升降机械进入架空电力线路保护区施工；

（三）小于导线距穿越物体之间的安全距离穿越架空电力线路保护区；

（四）在电力电缆线路保护区内作业。

电力管理部门应当在十个工作日内，作出是否批准的决定。

第四章  电力设施与其他设施相互关系处理及其他规定

第二十六条【规划编制】省人民政府应当将电力发展规划纳入国民经济和社会发展规划。电力发展规划应当与国土空间规划和其他相关专项规划相衔接。

省人民政府能源主管部门应当根据国家电力发展规划和本省能源发展规划等，组织编制全省电力发展规划。

市（州）、县（市、区）人民政府需要编制电力有关规划的，按照省人民政府的有关规定执行。

第二十七条【专项规划】县级以上人民政府有关部门在编制、修订相关专项规划时，涉及电力设施的，应当征求本级电力管理部门意见。

第二十八条【电力设施建设预留】县级以上人民政府在规划旧城区改造、新城区建设或者其他建设项目时，应当将电力设施建设纳入有关设计文件，预留电力设施建设空间。

新建住宅小区应当按照有关设计规范，合理预留公用配套电力设施用地、用房和通道。

在已建设地下综合管廊的区域新建、改建、扩建电力管线，应当按照有关规定纳入综合管廊。

城市站房类配电设施应当设置防水排涝设施和应急保安用电接口，确保供用电安全。新建的变配电站（所）、备用发电机用房应当设置在地上且高于当地防涝用地高程，已建在地下的应当在改建、扩建或者技术改造时迁移至地上。

第二十九条【优化审批流程】县级以上人民政府有关部门应当优化电力设施建设项目审批流程，优化审批程序，提高审批效率，缩短审批时间。

变电站建设工程规划许可证审批，可以将建设项目用地预审与选址意见书作为使用土地证明文件。输变电建设工程按照国家有关规定，不办理建筑工程施工许可证。

第三十条【电力设施建设征收】电力设施建设项目涉及土地、房屋征收的，依照土地管理、房屋征收有关法律法规规定征收并给予补偿。

架空电力线路走廊（包括杆、塔基础）和地下电缆通道范围内土地的权属和使用性质不变，不实行土地征收。杆、塔基础占用土地的，应当给予相关权利人补偿。杆、塔基础用地应当通过优化调整线路布局，尽量少占或者不占耕地；确需占用的，应当与当地农村集体经济组织及村民协商达成协议。具体补偿办法和标准，参照征地补偿办法和标准执行。

电力设施建设工程应当不占或者少占林地、草地。电力设施建设工程和电力设施保护区确需占用林地、草地的，应当经林业和草原部门审核同意，依法办理用地相关手续。需要砍伐林木的，应当依法取得林木采伐许可证。电力设施建设工程选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。

第三十一条【政府协助】县级以上人民政府应当协调做好经济补偿工作，保障补偿费用及时足额发放。

第三十二条【与其他工程设施关系处理】公用工程、城市绿化及其他工程在新建、改建、扩建中妨碍电力设施时，或者电力设施在新建、改建、扩建中妨碍公用工程、城市绿化及其他工程时，有关单位应当按照国家有关规定协商，就迁移、采取必要的防护措施和补偿等问题达成协议后方可施工。协商不一致的，由县级以上人民政府按照规划建设在先的项目优先、保障安全的原则协调解决。

建设其他工程与已建电力设施间的距离不符合安全距离规定的，建设单位应当及时整改，并承担由此造成的损失。

第三十三条【线路设施搭挂规定】通信、广播电视等线路设施与电力线路设施之间一般不得相互搭挂、交叉跨越。

确需搭挂、交叉跨越的，后建方应当征得先建方同意，并采取安全措施，保证线路安全。

第三十四条【保护区管理】新建电力设施建设项目取得建设项目选址意见后，县级以上人民政府应当根据建设项目选规划情况和电力设施保护要求，依法划定电力设施保护区，并予以公告。

公告前已有的植物、建筑物、构筑物需要修剪、砍伐或者拆除、迁移的，电力设施建设单位应当按照国家有关规定给予一次性补偿，并依法办理相关手续。

任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物，不得种植可能危及电力设施安全的植物，不得堆放可能危及电力设施安全的物品。对违反规定种植的树木，依法砍伐，不予补偿。

公告前电力设施保护区内已有的植物，因自然生长影响电力线路安全的，电力设施所有人或者管理人应当告知植物所有人或者管理人在五日内予以修剪；植物所有人或者管理人逾期未修剪的，电力设施所有人或者管理人可以按照兼顾电力线路保护和植物正常生长的原则进行修剪；修剪不足以消除安全隐患的，电力设施所有人或者管理人依法报经批准并按照国家有关规定给予补偿后，可以协调当事人进行砍伐。

第三十五条【应急性砍伐】因不可抗力或者生产、交通等事故，造成树木倾斜、倒伏危及电力线路安全，采取其他措施不足以消除安全隐患的，电力设施所有人或者管理人可以在保存危及电力线路安全的照片、视频等资料后，先行修剪、砍伐树木。在安全隐患消除后，电力设施所有人或者管理人应当将处置情况告知树木所有权人，出示保存资料，并给予合理的补偿。

先行采取砍伐措施的，自紧急情况结束之日起三十日内，电力设施所有人或者管理人应当将砍伐树木的情况报告当地林业和草原或者城市绿化部门，并按照规定补办相关手续。

涉及古树名木、国家重点保护野生植物的，按照有关法律法规规定执行。

第三十六条【跨越建筑物安全与补偿】 架空电力线路一般不得跨越建筑物、构筑物。对架空电力线路通道内原有的建筑物、构筑物应当与所有者协商搬迁并给予补偿，补偿标准不得超出国家规定。

因特殊情况，新建架空电力线路需跨越建筑物、构筑物的，建设单位应当采取增加杆塔高度、缩短档距等措施，保证架空电力线路与被跨越建筑物、构筑物之间符合安全距离的要求。

被跨越建筑物、构筑物不得再擅自增加高度影响电力设施安全。建筑物、构筑物的附属物体高度或者周边延伸出的物体长度应当符合安全距离的要求。

第三十七条【电力设施用地调整】非电力设施建设单位因建设需要，确需对已规划的电力设施用地、架空电力线路走廊和电力线缆通道的位置等进行调整的，应当征求电力企业意见，协商确定新的电力设施站址、走廊和通道的位置，并进行科学评估论证，依法办理规划调整手续。

第三十八条【电力设施器材设备收购要求】任何单位和个人不得非法收购电力设施器材设备。

第六章  法律责任

第三十九条【危害电力设施的处罚】违反本条例第十六条第一款、第十七条第一款、第十八条规定，危害发电设施、变电设施和电力线路设施的，由电力管理部门责令改正；拒不改正的，处一万元以下的罚款。

第四十条【危害电力设施的处罚】违反本条例第二十二条规定，依照《关键信息基础设施安全保护条例》有关规定进行处罚。

第四十一条【危害电力设施的处罚】违反本条例第十九条、第二十条规定，在架空电力线路、电缆保护区内，从事危害电力线路、电缆线路安全行为的，由电力管理部门责令停止违法行为，恢复原状并赔偿损失。

第四十二条【危害电力设施建设的处罚】违反本条例第二十三条规定，危害电力设施建设的，由电力管理部门责令改正、恢复原状并赔偿损失。

第四十三条【未采取安全措施作业的处罚】违反本条例第二十四条、第二十五条规定，未经批准或者未采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。

第四十四条【非法收购废旧电力设施的处罚】违反本条例第三十八条规定，非法收购废旧电力设施器材设备的，由公安机关依法处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十五条【赔偿责任】违反本条例规定，造成电力设施损坏或者其他财产损失的，依法承担民事责任；构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十六条【工作人员处罚】县级以上人民政府电力管理部门及其他相关部门有下列行为之一的，由有权机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）违法实施行政许可；

（二）对盗窃、危害电力设施行为不依法查处；

（三）对电力企业违反本条例的行为不依法查处；

（四）从电力设施保护监督管理工作中谋取非法利益；

（五）其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为。

第七章  附则

第四十七条【实施日期】本条例自年月日起实施。